Лекция № 36: Аварийные режимы и средства защиты электродвигателей.

Введение.

Благодаря простоте конструкции, высокой надежности и невысокой стоимости асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (АД), является наиболее распространенным электродвигателем. АД обычно рассчитаны на срок службы 15–20 лет без капитального ремонта, при условии их правильной эксплуатации.

В электроприводах с/х-ного назначения применяют асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором.

Важную роль в функционировании асинхронного двигателя играют дополнительные конструктивные элементы, которые обеспечивают прочность, охлаждение и устойчивость работы агрегата.

Главное отличие синхронного двигателя от асинхронного заключается в соотношении величины частот вращения ротора и магнитного поля. В агрегате первого типа оба показателя одинаковые. В асинхронной машине — разные.

Оптимальным считается использование синхронных электродвигателей в случае, если требуемая мощность двигателя в системе (например, как части инфраструктуры фабричной линии) должна составлять порядка 100 кВт и более. В остальных случаях задействование асинхронных машин, как правило, становится более предпочтительным.

Можно отметить, что асинхронные  электродвигатели более распространены, чем синхронные, не только в сельском хозяйстве.

Условия работы электродвигателей в сельском хозяйстве.

Число электродвигателей в сельском хозяйстве непрерывно увеличивается.

Таблица 1 – Распределение электродвигателей по видам выполняемых работ

| Вид работы | Всего электродвигателей от общего их числа, % |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 13 |
| Приготовление кормов | 14 |
| Дойка и первичная обработка молока | 10 |
| Уборка навоза | 4 |
| Раздача кормов | 2 |
| Обработка зерна | 17 |
| Механические мастерские, ремонтные участки | 30 |
| Прочие работы | 10 |
| ВСЕГО | 100 |

Таблица 2 – Распределение электродвигателей по мощности в с.-х. производстве

| Мощность электродвигателей, кВт | Всего от общего числа, % |
| --- | --- |
| До 0,6 | 10 |
| 0,6…1,1 | 15 |
| 1,5…2,8 | 30 |
| 3…5,5 | 30 |
| 7…13 | 10 |
| Свыше 13 | 5 |
| ИТОГО | 100 |

Из таблицы 1 видно, что больше всего электродвигателей используется в животноводстве (43%), а также в различных мастерских (30%). На производственных участках, связанных с полеводством (например, таких, как пункт первичной обработки зерна), применяется всего 17 % электродвигателей. Условия работы указанных основных групп электродвигателей различны. Это следует учитывать при выборе способов их защиты.

В с.х. в основном применяются электродвигатели мощностью 0,6... 13 кВт, а мощность большинства сельскохозяйственных электродвигателей 1,5...5,5 кВт. Это следует учитывать при приобретении устройств защиты для хозяйств.

Условия эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве отличаются от условий их работы в промышленности. На промышленных предприятиях большинство электродвигателей находится в нормальных условиях окружающей среды и двигатели обычно оптимально загружены, напряжение трехфазной сети при этом стабильно и симметрично. Обслуживают эти электродвигатели и питающие их сети, как правило, электрики высокой квалификации.

В сельскохозяйственном производстве многие электродвигатели находятся в сложных условиях, они неправильно загружены (обычно недогружены), работают кратковременно — во многих случаях с большими перерывами; подведенное напряжение трехфазной сети часто нестабильно, с переменной асимметрией, что обусловлено смешанным подключением одно- и трехфазных потребителей. К тому же обслуживание электродвигателей и питающих внутрихозяйственных сельских электрических сетей находится на весьма низком уровне.

Все эти факторы отрицательно влияют на эксплуатационную надежность электродвигателей, применяемых в сельском хозяйстве. Поэтому, прежде чем анализировать причины аварий электродвигателей, следует более подробно остановиться на условиях их работы:

1. Влияние условий окружающей среды. Многие технологические процессы в сельскохозяйственном производстве выполняются в тяжелых условиях окружающей среды, неблагоприятных для работы электродвигателей. Пыль на мельницах, пунктах первичной обработки зерна и в комбикормовых цехах; большая влажность и присутствие агрессивных газов в животноводческих помещениях; резкие колебания температуры и значительное понижение температуры в зимнее время на открытой территории ферм, высокая температура в котельных и зерносушилках усложняют эксплуатацию электродвигателей в сельском хозяйстве.

Максимальная допустимая мощность электродвигателя определяется по допустимой температуре статорной обмотки при температуре окружающей среды 40°С. Очевидно, что реальная температура окружающей среды значительно влияет на допустимую мощность электродвигателя. Влажность и агрессивные газы также наносят большой вред, снижая сопротивление изоляции статорной обмотки, вызывая окисление контактных зажимов и всего корпуса электродвигателя. Особенно неблагоприятно на электродвигатели влияет среда животноводческих помещений.

В воздухе всех животноводческих помещений образуется повышенная концентрация аммиака, например в свинарниках она в 10 раз выше санитарной нормы — 20 мг/м3. Такое положение особенно опасно для электроустановок, в том числе и для электродвигателей. Летом в помещениях естественная вентиляция улучшается, в результате снижаются относительная влажность и концентрация аммиака. Хотя летом температура в животноводческих помещениях увеличивается, она в большинстве зон страны не превышает 20... 25 °С .

Отсюда следует, что электродвигатели в животноводческих помещениях работают при пониженной температуре окружающей среды по сравнению с 40°С, поэтому они могут развивать большую максимальную мощность. В то же время они находятся в помещениях с химически активной средой, повышенной относительной влажностью, что разрушает изоляцию обмоток и электродвигатель в целом.

2. Нагрузка электродвигателей. Разнообразие сельскохозяйственных машин определяет несходные режимы работы электродвигателей. Так, например, у электродвигателей вентиляторов, калориферов, центробежных насосов постоянные нагрузки, и поэтому ток электродвигателей меняется только при изменении напряжения питания. В свою очередь, у электродвигателей некоторых станков в механических мастерских, пилорам, кормодробилок нагрузки резко переменные и частые кратковременные перегрузки. Однако электродвигатели некоторых кормодробилок могут быть длительно и опасно перегружены. Аналогичное положение наблюдается и на пилорамах, если подача бревен выбрана неправильно.

Допустимая нагрузка электродвигателя зависит от длительности непрерывной работы и температуры окружающей среды, так как определяющим фактором мощности является допустимая температура статорной обмотки. Если температура обмотки превышает допустимую, электродвигатель выходит из строя. Если электродвигатель работает при пониженной температуре окружающей среды, то при номинальной нагрузке температура статорной обмотки ниже допустимой. Это значит, что в таких условиях электродвигатель может длительно работать с перегрузкой.

В то же время электродвигатели часто выбирают с, явно завышенной мощностью, при этом двигатели недогружены, их мощность используется недостаточно. В результате снижаются КПД и коэффициент мощности.

В некоторых случаях электродвигатели в сельскохозяйственном производстве могут получать длительную опасную перегрузку, например в нориях (устройство, предназначенное для подъёма жидкостей или сыпучих материалов в вертикальном направлении), когда транспортируется слишком сырое зерно. Все это следует учитывать при определении вероятности возникновения аварийных режимов.

3. Время работы электродвигателей. Сельскохозяйственное производство отличается сезонностью и в основном односменной работой. Поэтому электродвигатели в сельском хозяйстве сравнительно мало используются как в течение суток, так и в течение года. Время работы электродвигателей зависит от объема производства, технологии, числа работающих машин и их производительности, а также от уровня электромеханизации данного технологического процесса

В хозяйствах в течение года особенно мало эксплуатируются электродвигатели станков в мастерских. К тому же они обычно имеют весьма малую продолжительность непрерывной работы. Напротив, электродвигатели на зерносушилках в период уборки зачастую работают круглосуточно, но это чаще всего бывает не более 3 ... 4 недель в году.

Продолжительность работы электродвигателей с автоматическим управлением, используемых для водоснабжения, зависит от потребления воды. Аналогично в зависимости от параметров микроклимата работают электродвигатели некоторых калориферов и вентиляторов. Но вытяжные вентиляторы, применяемые в животноводческих помещениях, работают длительное время и непрерывно.

Таким образом, электродвигатели в сельском хозяйстве резко различаются по продолжительности непрерывной работы в течение суток и года.

Продолжительность непрерывной работы и время соответствующих перерывов следует принимать во внимание при выборе защиты. Часто электродвигатели работают так кратковременно (например, для привода транспортеров навоза), что за это время температура статорной обмотки очень мало повышается, не достигая допустимой. Такие электродвигатели могут работать со значительными перегрузками.

Задание: письменно выполнить конспект данной темы в тетради.