Лекция № 37: Основные аварийные режимы электродвигателей в сельском хозяйстве и их функциональные связи

К аварийным режимам относятся:

1. Короткие замыкания;

2. Тепловые перегрузки электродвигателя из-за прохождения по его обмоткам повышенных токов.

Чтобы правильно защитить электродвигатели, необходимо знать причины их отказов. По данным статистики основные аварийные режимы возникают из-за:

• обрыва фазы (ОФ) — 40...50 %;

• остановки ротора (ОР) — 20...25 %;

• технологических перегрузок (ТП) —8...10 %;

• понижения сопротивления изоляции (ПСИ) — 10...15%;

• нарушения охлаждения (НО) —8...10 %.

Приведенные цифры основаны на большом статистическом материале и отражают среднее распределение причин отказов. Однако причины отказов асинхронных двигателей, используемых для привода конкретных характерных сельскохозяйственных машин и механизмов, распределяются по другому:

Таблица 3 – Распределение основных причин отказов электродвигателей

| Машины, механизмы | Средний срок службы, год | Вероятность отказов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОФ | ОР | ТП | ПСИ | НО |
| Транспортеры, убирающие навоз | 2,8 | 0,23 | 0,71 | 0 | 0,06 | 0 |
| Вентиляторы в животноводческих помещениях | 2,9 | 0,4 | 0,21 | 0,09 | 0,3 | 0 |
| Электрокалориферы | 7 | 0,69 | 0,17 | 0 | 0 | 0,14 |
| Центробежные насосы | 4,3 | 0,42 | 0,31 | 0,09 | 0,18 | 0 |
| Погружные насосы | 2,4 | 0,44 | 0,23 | 0,06 | 0,23 | 0,04 |
| Вакуумные насосы | 3,7 | 0,37 | 0,41 | 0,06 | 0,16 | 0 |
| Дробилки | 3,8 | 0,11 | 0,24 | 0,10 | 0,38 | 0,17 |
| Нории в помещениях | 3,3 | 0,26 | 0,64 | 0.10 | 0 | 0 |
| Нории в полевых условиях | 2,7 | 0,16 | 0.4 | 0,07 | 0,37 | 0 |
| Дозаторы | 5,3 | 0,32 | 0,58 | 0 | 0 | 0,1 |
| Станки в мастерских | 9,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0 | 0 |

Основной причиной возникновения аварийных режимов электродвигателей в сельском хозяйстве — обрыв одной фазы. Если это является следствием однофазного короткого замыкания, то ЭДС, генерируемая в поврежденной фазе электродвигателями, работающими на двух фазах, по исправной цепи со стороны двигателей создает через место короткого замыкания потенциал в нулевом проводе, который может быть причиной поражения животных и людей электрическим током.

Несимметричное напряжение вызывает нагрев электродвигателя (5% несимметрии вызывает уменьшение мощности на 10…15%; 10% на 25…45%). Помимо этого несимметрия напряжения вызывает дополнительную вибрацию.

Анализируя функциональные связи, можно определить оптимальную область применения каждого вида защиты и обосновать технические требования к устройствам защиты в зависимости от назначения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные функциональные связи при аварийных режимах электродвигателей

Задание: письменно выполнить конспект данной темы в тетради.